Билет № 1

- МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ С КОРОТКИМИ ИЛИ ЗАСУЧЕННЫМИ РУКАВАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /ПОТ РМ 016 п. 1.4.5/

а).  Да, можно.

б). Нет, нельзя.

в). Можно в жаркое время года.

г). Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

- ОБЯЗАН ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (НАБЛЮДАЮЩИЙ) УДАЛИТЬ БРИГАДУ С МЕСТА РАБОТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВРЕМЕННОГО УХОДА С РАБОЧЕГО МЕСТА? /ПОТ РМ 016 п. 2.8.2/

а). Да, обязан в любом случае.

б). Нет, не обязан в любом случае.

в).  Нет, не обязан, если его могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов.

- КТО ИМЕЕТ ПРАВО СНИМАТЬ ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ  1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 3.5.8/

а). Два работника с III и IV группами.

б). Один работник с группой не менее III.

в). Один работник с группой не менее IV.

- ДО КАКОЙ ГЛУБИНЫ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ  РАСКОПКУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ  ЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ, А ТАК ЖЕ  РЫХЛЕНИЕ  ГРУНТА НАД КАБЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ, ЛОМОВ И КИРОК? /ПТЭСиС РФ, п. 5.8.19./

а) . Более 0,5 м.

б). Более 0,4 м.

в). До 0,8 м.

г). До 0,25 м.

- КАК ИСПЫТЫВАЮТ ДИАЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИПиИСЗ, п. 2.12.9/

а). Напряжением 6 кВ 1 минуту. Ток утечки не более 10 мА.

б). Протягиванием между цилиндрическими электродами со скоростью 2-3 см/с. Uисп=1 кВ.

в). Между двумя накладками. Uисп=6 кВ.

г). Мегомметром 2500 В 1 минуту.

д). В эксплуатации не испытывают.

- КАК ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ РЕЗИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.1.3.3./

а). Вместе с другими средствами защиты;

б). Отдельно от инструмента и других средств защиты, защищены от воздействия кислот, масел, щелочей, бензина и других разрушающих веществ;

в). Отдельно от инструмента и других средств защиты.

- ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ? /ППБ для энергетических предприятий п.25.1/

а). Огнетушители, ящик с песком, асбестовое или войлочное покрывало;

б). Диэлектрические перчатки;

в). Все вышеперечисленное;

г). Ничего из выше перечисленного.

- КАК ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ НУЛЕВОЙ ПРОВОД ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАЗНЫМ НА ВЛ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ? /ПУЭ-7 п.2.4.27./

а). Выше фазных проводов;

б). Ниже фазных проводов;

в). В зависимости от класса напряжения.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ? /ПБРИП РД34.03.204   п.3.2.19./

а). Да, разрешается;

б). Да, разрешается только работникам с группой по ЭБ не ниже IV;

в). Да, разрешается на высоте не более 5 метров;

г). Запрещается.

- ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? /МИ по ОПП при НС/

а). Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

б).  Проверить наличие дыхания.

в). Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

г).  Вызвать врача.

- НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК? /ПОТ РМ 016 п. 2.2.3/

а). На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы.

б). На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.

в). На срок не более 20 календарных дней со дня начала работ.

г). На время, необходимое для выполнения работы.

- КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? /ПОТ РМ 016 п. 2.8.4/

а). Отобрать наряд-допуск у производителя работ (наблюдающего) и удалить бригаду с рабочего места.

б). Отдать распоряжение по устранению обнаруженных нарушений правил безопасности, приостановив работы.

в). Выполняется одно из вышеперечисленных действий в зависимости от характера нарушений.

- КТО МОЖЕТ ЕДИНОЛИЧНО ПРОИЗВОДИТЬ ОСМОТР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.4/

а). Работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве.

б).  Работник, имеющий группу по электробезопасности V, из числа административно-технического персонала.

в). Любой из вышеперечисленных работников.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРА ТРАСС КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ? /ПТЭ СиС РФ , п. 5.8.12./

а). Не реже 1 раза в 3 месяца.

б). Не реже 1 раза в 6 месяцев.

в). Не реже 1 раза в год.

г). Не реже 1 раза в 2 года.

- ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ ЗАЩИТНЫМ ИЗОЛИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО  1000 В ? /ИПиИСЗ, 1.1.6/

а). Диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения.

б). Диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с изолированными рукоятками.

в). Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

- КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИНА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЧАТКИ? /ИПиИСЗ, 2.10.3/

а). 20 см.

б). Не менее 25 см.

в). Не более 30 см.

г). Не менее 35 см.

д). Не более 40 см.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ В СЕТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА? /ППБ для энергетических предприятий п.5.5.3./

а). Нет, не разрешается;

б). Да, разрешается;

в). Разрешается только электроприборы бытового использования (электрочайник, микроволновая печь и т.п.).

- КАКИЕ ТИПЫ ОПОР ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ВЛ? /ПУЭ-7 п.2.4.50./

а). Промежуточные, анкерные, угловые, концевые;

б). Деревянные, железобетонные, анкерные, железные;

в). Промежуточные, угловые, конечные, первые.

- РАБОТНИКИ С КАКОЙ ГРУППОЙ ПО  ЭБ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ БЕЗ ЗАПИСИ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ УДОСТОВЕРЕНИИ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ? /ПБРИП РД34.03.204     п.3.2.1./

а). Вспомогательный персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

б). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

в). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже II;

г). Любой вариант из выше перечисленного.

- МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ПИТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА? /МИ по ОПП при НС/

а). Можно, в ограниченном количестве.

б). Можно в неограниченном количестве.

в). Можно, если внутренние органы не затронуты ранением.

г). Нельзя.

Билет № 2.

- КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОПУСКАЮЩИЙ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.6/

а). Не ниже II группы.

б). Не ниже III группы.

в). Не ниже IV группы.

г). V группу.

- КАКИЕ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕШЕНЫ НА ПРИВОДАХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО? /ПОТ РМ 016 п. 3.2.1/

а). "Не включать! Работают люди".

б). "Не включать! Работа на линии".

в). Любой из перечисленных выше плакатов.

- ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЛЕН БРИГАДЫ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.2/

а). Да, является.

б). Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и производитель работ.

в). Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и наблюдающий.

- МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК, ОТСУТСТВУЮЩИЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  35 ДНЕЙ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА  ВЛ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА? /ПТЭ С и С РФ п. 1.3.8. /

а). Нет;

б). Да может, так как при устройстве на работу он прошел вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

в). Да может, так как при устройстве на работу он прошел вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж непосредственно перед началом выполнения работ;

- КАКОВО МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫХ  ЗАЗЕМЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1000 В. /ИПиИСЗ, п. 2.17.4/

а).10 мм2

б).16 мм2

в). 25 мм2

г).35 мм2

д). 50 мм2

- ПОДВЕРГАЕТСЯ ЛИ ИСПЫТАНИЯМ РУЧНОЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, ЕСЛИ ДА, ТО С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ? /ИП и ИСЗ п.2.16.9. приложение 7/

а). Нет;

б). Да, один раз в 12 месяцев;

в). Да, один раз в 6 месяцев;

г). Да, один раз в 24 месяца.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ? /ППБ для энергетических предприятий п.21.15.5./

а). Не менее 5 метров;

б). Не менее 10 метров;

в). Не менее 20 метров;

г). Правилами не регламентируется, в соответствии с местной инструкцией.

- КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО ПРОВОДОВ  ВЛ ДО 1000 В? /ПУЭ-7 п.2.4.56./

а). Не менее 10 метров;

б). Не менее 7 метров;

в). Не менее 6 метров;

г). Не менее 3,5 метров.

- КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВЕРХОЛАЗНЫХ РАБОТ? /ПБРИП РД34.03.204   п.6.4./

а). Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего;

б). К выполнению самостоятельных верхолазных работ может быть допущен любой работник прошедший проверку знаний норм и правил работы в ЭУ, имеющий III группу по ЭБ.

в). Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего, имеющие соответствующую запись в квалификационном удостоверении на право производства этих работ.

- ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? /МИ по ОПП при НС/

а). Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

б).  Проверить наличие дыхания.

в). Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

г).  Вызвать врача.

- КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.2/

а).  Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

б). Ответственный руководитель работ и допускающий.

в). Производитель работ, наблюдающий, а также члены бригады.

г). Все вышеперечисленные работники.

- КАКОВ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА КЛЮЧЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?

/ПОТ РМ 016 п. 1.3.12/

а). Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат ключей должна учитываться в специальном журнале произвольной формы.

б). Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат ключей должна учитываться в оперативном журнале.

в). Допустим любой из вышеперечисленных методов учета.

г). В экстренных случаях, по устному разрешению начальника службы, допускается получать ключи без записи в журнале.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ НА УГЛОВЫХ ОПОРАХ СО ШТЫРЕВЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПОДНИМАТЬСЯ И РАБОТАТЬ СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕГО УГЛА? /ПОТ РМ-016 п.4.15.7./

а). Да, разрешается;

б). Нет, ни в коем случае;

в). Да, разрешается только в аварийных ситуациях.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТНИКАМ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ, ВЫПОЛНЯТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПОР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  ВЛ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.19. /

а). Да, разрешается только при наличии технической документации и с разрешения технического руководителя организации;

б). Нет, не разрешается ни в коем случае;

в). Да, разрешается в любом случае.

- КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО, ИЗОЛЯЦИЯ КОТОРОГО ДЛИТЕЛЬНО ВЫДЕРЖИВАЕТ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /ИП и ИСЗ п.1.1.4./

а). Основное изолирующее электрозащитное средство;

б). Дополнительное изолирующее электрозащитное средство.

- КАК ЧАСТО ИСПЫТЫВАЮТСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ? /ИП и ИСЗ приложение 7/

а). Один раз в 12 месяцев;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). Испытаниям не подвергаются.

- ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА? /ППБ для энергетических предприятий п.1.5.6./

а). Начать тушить пожар первичными средствами пожаротушения;

б). Принять меры к немедленному вызову пожарных подразделений;

в). Принять меры по спасению людей и материальных ценностей.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОХОЖДЕНИЕ  ВЛ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ НАД ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ? /ПУЭ-7 п.2.4.58./

а). Да допускается;

б). Да допускается, если расстояние от здания до ВЛ не менее 3-х метров;

в). Нет, не допускается.

- КАК ЧАСТО И КАКИМ ВЕСОМ ИСПЫТЫВАЮТСЯ КОГТИ И ЛАЗЫ? /ПБРИП РД34.03.204   п.6.7./

а). Один раз в 6 месяцев, весом 150 кг;

б). Один раз в 12 месяцев, весом 135 кг;

в). Один раз в 6 месяцев, весом 135 кг;

г). Один раз в 12 месяцев, весом 150 кг.

- КАК ДОЛЖЕН ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ЧЕЛОВЕК В ЗОНЕ <ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ>?  /МИ по ОПП при НС/

а). Прыжками на одной ноге.

б). Бегом от токоведущих частей.

в). <Гусиным шагом>.

г). Широкими шагами.

Билет № 3

- КАКИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ГРОЗЫ? /ПОТ РМ 016 п. 1.4.12/

а). Все работы на воздушных линиях электропередачи и связи.

б). Все работы в открытых распределительных устройствах.

в). Работы на вводах и коммутационных аппаратах в закрытых распределительных устройствах, непосредственно подключенных к воздушным линиям электропередачи.

г). Все вышеперечисленные работы.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.6/

а). Нет, не допускается.

б). Да, допускается.

в). Да, допускается, но только в исключительных случаях, с письменного разрешения руководителя организации.

- ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН ПРОВОД ПРИ МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ НА  ВЛ ПОД НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (ПОДЪЕМ, ВИЗИРОВАНИЕ, НАТЯЖКА, ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ ИЗ РАСКАТОЧНОГО РОЛИКА В ЗАЖИМЫ)? /ПОТ РМ-016 п.4.15.47./

а). Провод должен быть заземлен на анкерной опоре, от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод;

б). Провод должен быть заземлен на той опоре, где ведется работа;

в). Провод должен быть заземлен на первой опоре, на последней опоре и на той опоре, где ведется работа;

г). Место заземления провода определяет производитель работ, в зависимости от ситуации.

- КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВЕРКА ЗАГНИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.16. /

а). Не реже одного раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей;

б). Не реже одного  раза в год;

в). Не реже одного раза в 6 лет, а также перед подъемом на опору;

г). Только перед подъемом на опору.

- КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РУКОЯТКИ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В? /ИП и ИСЗ п.2.2.11./

а).300 мм;

б). 400 мм;

в). 600 мм;

г). Не нормируется, определяется удобством использования.

- КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ? /ИП и ИСЗ п.1.4.3./

а). Один раз в год;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 3 месяца;

г). Испытания не проводят, достаточно осмотра перед применением и 1 раз в 3 месяца.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕОПАСНЫХ РАБОТ НА  ВЛ БЕЗ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ? /ППБ для энергетических предприятий п.22.9.1./

а). Да, разрешается при условии, что работы выполняют два работника  имеющие IV группу по ЭБ;

б). Оформление работ нарядом не требуется, достаточно подготовки средств пожаротушения;

в). Нет, не разрешается

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ВСЕ ИЛИ ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ? /ПУЭ-7 п.4.2.4./

а). Открытое распределительное устройство (ОРУ);

б). Закрытое распределительное устройство (ЗРУ);

в). Вводное распределительное устройство (ВРУ).

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ?  /ПБРИП РД34.03.204  п.3.2.19./

а). Да, разрешается;

б). Да, разрешается только работникам с группой по ЭБ не ниже IV;

в). Да, разрешается на высоте не более 5 метров;

г). Запрещается.

- КАК НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБРАБОТАТЬ ОЖОГ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ? /МИ по ОПП при НС/

а). Промыть водой и забинтовать.

б). Смазать маслом или жиром.

в). Смазать борной мазью и накрыть чистой тканью.

г). Накрыть чистой тканью и поверх сухой ткани приложить холод.

- ГДЕ НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ НА ПРОВОДАХ  ВЛ В ПРОЛЕТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДРУГОЙ ВЛ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /ПОТ РМ-016 п.4.15.40./

а). Заземление необходимо устанавливать по обе стороны места производства работ на расстоянии не более 200м;

б). Заземление необходимо устанавливать на опоре, где ведется работа;

в). Заземление в данном случае устанавливается на усмотрение производителя работ.

- КАК ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ ПО ПЕРЕТЯЖКЕ И ЗАМЕНЕ ПРОВОДОВ НА  ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ  ДО  1000 В И НА ЛИНИЯХ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПОДВЕШЕННЫХ НА ОПОРАХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ  1000В? /ПОТ РМ-016 п.4.15.20./

а). Работы должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000В и заземлением их с двух сторон участков работ;

б). Работы могут выполняться без отключения линий, но только в аварийных ситуациях;

в). Работы могут выполняться только с отключением линии, на которой будут производиться работы и заземлением ее с двух сторон участков работ;

г). Любой из вышеперечисленных вариантов.

- КОМУ ИЗ ЧЛЕНОВ  БРИГАДЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДНИМАТЬСЯ НА ОПОРУ ПРИ ВСЕХ ВИДАХ РАБОТ ДО ВЕРХА? /ПОТ РМ-016 п.4.15.6./

а). Работникам, имеющим группу допуска по ЭБ не ниже III;

б). Работникам, допущенным к верхолазным работам, имеющим группу допуска по ЭБ не ниже II;

в). Работникам, допущенным к верхолазным работам, имеющим группу допуска по ЭБ не ниже III.

- КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВЛ В ПРОЛЕТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ С ДРУГИМИ ВЛ И ЛИНИЯМИ СВЯЗИ НА КАЖДОМ ПРОВОДЕ ИЛИ ТРОСЕ ПЕРЕСЕКАЮЩЕЙ  ВЛ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.11. /

а). Не более 1;

б). Не более 2;

в). Не более 4;

г). Количество соединений проводов и тросов не регламентируется.

- МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ШТАМПА ОБ ИСПЫТАНИИ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ НЕ ИМЕЮТ ВНЕШНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И НАХОДЯТСЯ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ? /ИП и ИСЗ п.1.2.8./

а). Да;

б). Нет;

в). Да, только в аварийных ситуациях и при неотложных работах.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КОНЦА ЖАЛА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕРЖНЕЙ ИЗОЛИРУЮЩИХ ОТВЕРТОК?  /ИП и ИСЗ п.2.16.5./

а). Не более 10 мм;

б). Не более 15 мм;

в). Не более 20 мм.

- КАКОВО БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЭЛЕКТРОУСТВНОВКИ 1000 В, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА ПОРОШКОВЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ? /ППБ для энергетических предприятий п.27.3. таблица 1./

а). Не менее 3 метров;

б). Не менее 2 метров;

в). Не менее 1 метра;

г). Не менее 0,5 метра.

- КАКОВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ОПОРАХ  ВЛ? /ПУЭ-7 п.2.4.38./

а). Не более 30 Ом;

б). Не более 20 Ом;

в). Не более 10 Ом.

- КАК ЧАСТО И КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИСПЫТЫВАЕТСЯ РУЧНОЙ СЛЕСАРНО-КУЗНЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ? /ПБРИП РД34.03.204    п.3.4.16./

а). Один раз в 12 месяцев,  мегомметром 2500В 1 минуту;

б). Один раз в 12 месяцев,  напряжением 6 кВ 1 минуту. Ток утечки не более 10 мА;

в). Ручной слесарно-кузнечный инструмент не испытывается, достаточно периодического осмотра ИТР работником не реже одного раза в квартал.

- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ? /МИ по ОПП при НС/

а).  Проверить пульс на запястье.

б). Приступить к реанимации.

в). Проверить наличие дыхания.

г). Наложить жгут на сонную артерию.

Билет № 4

- НА КАКОЕ РАССТОЯНИЕ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ОТ ДЕРЕВЬЕВ, В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ДЕРЕВА НА ПРОВОДА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К НЕМУ ДО СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С  ВЛ? /ПОТ РМ-016 п.4.15.68./

а). На расстояние менее 6м;

б).  На расстояние менее 8м;

в). На расстояние менее 4м.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ОДНОМУ РАБОТНИКУ, ИМЕЮЩЕМУ III ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО  1000В НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЕРЧАТКАМИ? /ПОТ РМ-016 п.5.2.2./

а). Да, допускается, но с применением диэлектрических перчаток;

б). Нет, не допускается, так как эту работу должны выполнять два работника;

в). Да, допускается;

г). Да, допускается, но работник должен иметь группу допуска по ЭБ не ниже IV.

- КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОЧНОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ ОПОРЫ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ НА НЕЕ? /ПОТ РМ-016 п.4.15.3./

а). Визуальным осмотром;

б). Замером загнивания древесины с окапыванием опоры на глубину не менее 0,3м;

в). Замером загнивания древесины с окапыванием опоры на глубину не менее 0,5м;

г). На усмотрение работника, любым из выше перечисленных способов, в зависимости от ситуации.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ КАЖДОЙ  ВЛ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.14. /

а). Не реже 1 раза в год;

б). Не реже 1 раза в 3 года;

в). Не реже 1 раза в 6 лет;

г). Осматриваются только ВЛ подлежащие капитальному ремонту.

- КАКОВО МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В  ЭУ ВЫШЕ 1000 В? /ИП и ИСЗ п.2.17.4./

а). 10 мм2;

б). 16 мм2;

в). 25 мм2;

г). 50 мм2.

- КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ИСПЫТЫВАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И СТРАХОВОЧНЫЕ КАНАТЫ? /ИП и ИСЗ п.4.5.8./

а). Один раз в 6 месяцев;

б). Один раз в 12 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). В эксплуатации испытаниям не подвергаются.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ НА УЛИЦЕ И В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ? /ППБ для энергетических предприятий п.25.11./

а). Да, разрешается;

б). Нет, не разрешается;

в). Да, разрешается при температуре не ниже минус 15 град.С.;

г). Да, разрешается при температуре не ниже минус 20 град.С.

- КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ ВЛ ВЫШЕ 1000 В НА ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ? /ПУЭ-7 п.2.4.58./

а). Крепление проводов должно быть двойным;

б). Крепление проводов должно быть двойным на первых и концевых опорах, в местах пересечения дорог, в местах пересечения с ВЛ до 1 кВ;

в). Должно быть выполнено двойное крепление проводов в местах массового скопления людей, в местах прохождения ВЛ над зданиями и сооружениями.

- КАК ЧАСТО И КАКИМ ВЕСОМ ИСПЫТЫАЮТСЯ ПРИСТАВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ? /ПБРИП РД34.03.204      п.5.1.36./

а). Один раз в 6 месяцев, весом 150 кг;

б). Один раз в 12 месяцев, весом 120 кг;

в). Один раз в 6 месяцев, весом 120 кг;

г). Один раз в 12 месяцев, весом 150 кг.

- КАК НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБРАБОТАТЬ ОЖОГ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ? /МИ по ОПП при НС/

а). Промыть водой и забинтовать.

б). Смазать маслом или жиром.

в). Смазать борной мазью и накрыть чистой тканью.

г). Накрыть чистой тканью и поверх сухой ткани приложить холод.

- КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАБОТНИКИ ИЗ ЧИСЛА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА, ЕДИНОЛИЧНО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.2/

а). Не ниже II группы.

б). Не ниже III группы.

в). Не ниже IV группы.

г). V группу

- КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 1.4.5/

а). Ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

б). Обязательное использование диэлектрических галош или изолирующей подставки либо диэлектрического ковра.

в). Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

г). Необходимы все вышеперечисленные меры.

- КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВРЕМЕННОГО УХОДА С МЕСТА РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ? /ПОТ РМ 016 п. 2.8.2/

а). Удалить бригаду с места работы, закрыв входную дверь на замок.

б). Вышеперечисленные действия выполняются, если его не могут заменить ответственный руководитель работ, наблюдающий или работник, имеющий право выдачи нарядов.

в). Проинструктировать бригаду о мерах безопасности и назначить работника из персонала бригады ответственным на время своего ухода.

г). Любое из вышеперечисленных действий, исходя из условий работы в целях обеспечения максимальной безопасности.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КАБЕЛЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАСКОПКАХ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИНЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ? /ПТЭСиС РФ, п. 5.8.19./

а). Ближе 0,5 м.

б). Ближе 0,7 м.

в). Ближе 1,0 м.

г). Ближе 1,2 м.

- КАК ЧАСТО НАДО ИСПЫТЫВАТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОТЫ? /ИПиИСЗ, 2.10.3/

а). Раз в 6 месяцев.

б). Раз в 12 месяцев.

в). Раз в 24 месяца.

г). Раз в 36 месяцев.

д). Перед вводом в эксплуатацию.

- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.2.17.16./

а). При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 15% проводников, их расплавлении;

б). При обрыве более 10% проводников, их расплавлении;

в). При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении.

- НА КАКОЙ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ОГНЕТУШИТЕЛИ МАССОЙ МЕНЕЕ  15 кг? /ППБ для энергетических предприятий п.25.4./

а). На высоте не более 1 м. от пола;

б). На высоте не более 1,5 м. от пола;

в). На высоте не более 2 м. от пола.

- НА КАКИХ ЛЕСНИЦАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР И ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ИСПЫТАНИЯ? /ПБРИП РД34.03.204   п.5.1.3./

а). На всех;

б). На деревянных;

в). На диэлектрических.

- МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПРОВОДА РАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ НА МАГИСТРАЛИ  ВЛ ДО 1000 В? /ПУЭ-7 п.2.4.16./

а). Да, можно;

б). Нет, нельзя;

в). Да, можно если максимальная нагрузка на магистрали ВЛ не более 200 кВт.

- МОЖНО ЛИ РАСТИРАТЬ ОБМОРОЖЕННУЮ КОЖУ? /МИ по ОПП при НС/

а). Необходимо растирать до покраснения.

б). Недопустимо.

в). Можно только мягким снегом.

г). Можно, предварительно смазав ее маслами или вазелином.

Билет № 5

- СКОЛЬКО  РАБОТНИКОВ И С КАКОЙ ГРУППОЙ ДОПУСКА ПО  ЭБ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬ И СНИМАТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА  ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО  1000В? /ПОТ РМ-016 п.3.6.10./

а). Работники из числа оперативного персонала: один имеющий группу III, второй имеющий группу III, либо второй из числа ремонтного персонала, имеющий группу III;

б). Работники из числа оперативного персонала: один имеющий группу III, второй имеющий группу III;

в). Работники из числа оперативного персонала: один имеющий группу IV, второй имеющий группу III, либо второй из числа ремонтного персонала имеющий группу IV.

- СКОЛЬКО РАБОТНИКОВ И С КАКОЙ ГРУППОЙ ДОПУСКА ПО  ЭБ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОВЕРКУ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА  ВЛ ВЫШЕ 1000В? /ПОТ РМ-016 п.3.3.2./

а). Один работник, имеющий V группу допуска по ЭБ;

б). Два работника, имеющие IV и III группы допуска по ЭБ;

в). Два работника, имеющие III группу допуска по ЭБ;

г). Любой из выше перечисленных вариантов.

- КАКИЕ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ ВЫВЕШИВАЮТСЯ НА ПРИВОДАХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМИ ОТКЛЮЧЕНА ДЛЯ РАБОТ  ВЛ? /ПОТ РМ-016 п.3.2.2./

а). «Не влезай, убьет!»;

б). «Не включать! Работа на линии»;

в). «Не включать! Работают люди»;

г). «Не включать!»;

д). Любой из выше перечисленных.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ БИРКИ НА ОТКРЫТО ПРОЛОЖЕННОМ КАБЕЛЕ ПО ПРЯМОМУ УЧАСТКУ? /ПТЭ СиС РФ п. 5.8.9. /

а). Через 20 метров.

б). Через 50 метров.

в). Через 100 метров.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАКОГО ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТЕЙ, РАЗРЕШАЕТСЯ, ЕСЛИ ШТАМП ОБ ИСПЫТАНИИ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ЕГО ЧАСТИ? /ИП и ИСЗ п.1.4.1./

а). Указатели напряжения до 1000В;

б). Диэлектрические перчатки, достаточно штампа на одной перчатке из пары;

в). Использование таких защитных средств не допускается.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1000 В ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗОЛИРУЮЩИМИ ШТАНГАМИ, КЛЕЩАМИ И УКАЗАТЕЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК? /ИП и ИСЗ п.2.1.5./

а). Да, разрешается;

б). Да, разрешается только в аварийных ситуациях;

в). Да, разрешается на расстоянии от токоведущих частей не менее одного метра;

г). Нет, не разрешается.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ХРАНИТЬ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЗАПАС СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЕМКОСТЯХ ИЗ НЕБЬЮЩЕЙСЯ ТАРЫ С ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ, ЕСЛИ ДА ТО В  КАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ? /ППБ для энергетических предприятий п.5.12./

а). Да разрешается, но не более трех литров;

б). Да разрешается, но не более пяти литров;

в). Да разрешается, величина запаса смазочных материалов устанавливается местной инструкцией о мерах пожарной безопасности соответствующего участка, цеха лаборатории и т.д.;

г). Нет, не разрешается ни в каких количествах.

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ ТАК ЖЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ? /ПУЭ-7 п.7.1.3./

а). Вводное устройство (ВУ);

б). Вводно-распределительное устройство (ВРУ);

в). Вводное главное распределительное устройство (ВГРУ).

- ДОЛЖНЫ ЛИ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ К НЕМУ ОБОРУДОВАНИЕ? /ПБРИП РД34.03.204   п.3.2.19./

а). Нет;

б). Да, не реже одного раза в 6 месяцев;

в). Да, но только после ремонта;

г). Да, но только электроинструмент III класса.

- КАКОВО КОЛИЧЕСТВО НАДАВЛИВАНИЙ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ И ВДОХОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ?   /МИ по ОПП при НС/

а). 10 вдохов и 20 надавливаний;

б). 6 вдохов и 25 надавливаний;

в). 5 вдохов и 30 надавливаний;

г). 2 вдоха и 30 надавливаний;

д). 2 вдоха и 15 надавливаний.

- ДОСТАТОЧНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ  ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА  ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО  1000В ТОЛЬКО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? /ПОТ РМ-016 п.3.6.1./

а). Да, достаточно;

б). Не, не достаточно;

в). Да, только в аварийных ситуациях.

- КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ? /ПОТ РМ-016 п.3./

а). На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

б). Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

в). Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

г). Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

д). Ни одно из вышеперечисленных не подходит.

- КТО ВЫПОЛНЯЕТ ДОПУСК ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ (НА ОБЕД, ПО УСЛОВИЯМ РАБОТЫ)? /ПОТ РМ-016 п.2.10.1./

а). Работник из числа оперативного персонала с записью в оперативном журнале;

б). Производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде;

в). Члены бригады могут возвратиться на рабочее место без какого-либо допуска, так как они уже допущены в начале производства работ.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КАБЕЛЕЙ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ УДАРНЫХ И ВИБРОПОГРУЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ? /ПТЭСиСРФ, п. 5.8.19/

а). Не менее 3 м.

б). Не менее 5 м.

в). Не менее 10 м.

г). Не менее 15 м.

- КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ИЗОЛИРУЮЩИХ КЛЕЩЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ  1000В ДО 10 кВ? /ИП и ИСЗ п.2.3.6./

а). 300 мм;

б).450 мм;

в).600 мм;

г). Не нормируется, определяется удобством использования.

- КАК ЧАСТО ИСПЫТЫВАЮТСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ? /ИП и ИСЗ приложение 7/

а). Один раз в 12 месяцев;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). Испытаниям не подвергаются.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ НА УЛИЦЕ И В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ? /ППБ для энергетических предприятий п.25.11./

а). Да, разрешается;

б). Нет, не разрешается;

в). Да, разрешается при температуре не ниже минус 15 град.С.;

г). Да, разрешается при температуре не ниже минус 20 град.С.

- КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ ПРОВОДОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ СТРЕЛЕ ПРОВЕСА ИЛИ НАИБОЛЬШЕМ ОТКЛОНЕНИИ ДО ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВЛ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ ПО ЛЕСНЫМ МАССИВАМ И ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ? /ПУЭ-7 п.2.4.8./

а). Не менее 10 метров;

б). Не менее 6 метров;

в). Не менее 2 метров;

г). Не менее 1 метра;

д). Не менее 0,5 метра.

- ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО ПРИ КАЖДОЙ ВЫДАЧЕ  ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА? /ПБРИП РД34.03.204  п. 3.2.9/

а). Комплектность и надежность крепления деталей;

б). Исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);

в). Четкость работы выключателя;

г). Работа на холостом ходу;

д). Все вышеперечисленное.

- КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОСТРАДАВШЕМУ НЕМЕДЛЕННО НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ? /МИ по ОПП при НС/

а). Бледно-серый цвет кожи, широкий не реагирующий на свет зрачок, нет пульса на сонной артерии, сухая и легко удаляемая платком пена в углах рта;

б). Нет сознания, нет реакции зрачков на свет, нет пульса на сонной артерии;

в). Нет сознания, высыхание роговицы глаза (появление «селедочного» блеска), нет пульса на сонной артерии, появление трупных пятен.

Билет № 6

- КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОПУСКАЮЩИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.6/

а). Не ниже V группы.

б). Не ниже IV группы.

в). Не ниже III группы.

- В КАКОМ СЛУЧАЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ УХОД С РАБОЧЕГО МЕСТА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 2.8.3/

а). Допускается в любом случае.

б). Допускается с разрешения производители работ (наблюдающего).

в). Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего), если кол-во оставшихся членов бригады будет не менее 2-х, включая производителя работ.

- КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 3.3.1/

а). Изолирующей подставкой.

б). Диэлектрическим ковром.

в). Диэлектрическими перчатками.

г). Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

- В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ, ЛОМОВ И КИРОК ПРИ РАСКОПКАХ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ? /ПТЭСиС РФ п. 5.8.19./

а). При рыхлении грунта над кабелями на глубину более 0,25 м.

б). При рыхлении грунта над кабелями на глубину более 0,4 м.

в). При рыхлении грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,25 м.

г). При рыхлении грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,4 м.

- КАК ЧАСТО ИСПЫТЫВАЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА? /ИП и ИСЗ п.4.5.8/

а). Один раз в 12 месяцев;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). Испытаниям не подвергаются.

- КАКАЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  ДЛИНА ОДНОКОЛЕННОЙ ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ?  /ИП и ИСЗ п.2.21.3/

а). 5 метров.

б). 3 метра.

в). 7 метров.

г). 4 метра.

- КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ УБОРКА КОРИДОРОВ  ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ЗРУ) ОТ ПЫЛИ /ППБ для энергетических предприятий п.14.1./

а). Не реже 1 раза в 6 месяцев;

б). Не реже 1 раза в год;

в). Не реже 1 раза в 2 года.

- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ ЗЕМЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ (НАНЕСЕНЫ) ЗНАКИ БЕЗПОПАСНОСТИ И НУМЕРАЦИЯ ОПОР НА  ВЛ ДО 1000 В? /ПУЭ-7 п.2.4.7./

а). На высоте не менее 3-х метров;

б). На высоте не менее 2,5-х метров;

в). На высоте не менее 2-х метров.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ? /ПБРИП РД34.03.204   п.3.2.19./

а). Да, разрешается;

б). Да, разрешается только работникам с группой по ЭБ не ниже IV;

в). Да, разрешается на высоте не более 5 метров;

г). Запрещается.

- ЧЕМ МОЖНО РАСТИРАТЬ ОБМОРОЖЕННУЮ КОЖУ? /МИ по ОПП при НС/

а). Снегом, предварительно смазав ее маслом или вазелином;

б). Стерильной салфеткой;

в). Руками;

г). Растирать обмороженную кожу нельзя.

- В какой последовательности необходимо устанавливать переносное заземление на токоведущие части? /ПОТ РМ-016 п.3.4.2./

а). Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части;

б). Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части;

в). Переносное заземление сначала нужно установить на токоведущие части, а затем, после проверки отсутствия напряжения, присоединить к заземляющему устройству.

- К КАКОМУ ВИДУ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ 5 МЕТРОВ? /ПОТ РМ-016 Термины и определения/

а). Работы на высоте;

б). Верхолазные работы.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ БЛИЖЕ 8-МИ МЕТРОВ К ЛЕЖАЩЕМУ НА ЗЕМЛЕ ПРОВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ НА  ВЛ 10000 В? /ПОТ РМ-016 п.1.3.7./

а). Не допускается;

б). Допускается;

в). Допускается только с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение.

- ДО КАКОЙ ГЛУБИНЫ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ  РАСКОПКУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ  ЗЕМЛЕРОЙНЫМИ МАШИНАМИ, А ТАК ЖЕ  РЫХЛЕНИЕ  ГРУНТА НАД КАБЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ, ЛОМОВ И КИРОК? /ПТЭСиС РФ, п. 5.8.19./

а). Более 0,5 м.

б). Более 0,4 м.

в). До 0,8 м.

г). До 0,25 м.

- КАК ИСПЫТЫВАЮТ ДИАЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИПиИСЗ, п. 2.12.9/

а). Напряжением 6 кВ 1 минуту. Ток утечки не более 10 мА.

б). Протягиванием между цилиндрическими электродами со скоростью 2-3 см/с. Uисп=1 кВ.

в). Между двумя накладками. Uисп=6 кВ.

г). Мегомметром 2500 В 1 минуту.

д). В эксплуатации не испытывают.

- КАК ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ РЕЗИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.1.3.3./

а). Вместе с другими средствами защиты;

б). Отдельно от инструмента и других средств защиты, защищены от воздействия кислот, масел, щелочей, бензина и других разрушающих веществ;

в). Отдельно от инструмента и других средств защиты.

- РАЗРЕШЕНО ЛИ КУРЕНИЕ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ? /ППБ для энергетических предприятий п.5.8./

а). Разрешено;

б). Разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах, у которых вывешены знаки безопасности;

в). Разрешено при наличии огнетушителя.

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ  ПС, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ, БЛОКОВ (КРУ и КРУН) И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБРАННОМ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННОМ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ К СБОРКЕ ВИДЕ? /ПУЭ-7 п.4.2.10./

а). Трансформаторная подстанция;

б). Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);

в). Главная трансформаторная подстанция (ГТП).

- РАБОТНИКИ С КАКОЙ ГРУППОЙ ПО  ЭБ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ БЕЗ ЗАПИСИ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ УДОСТОВЕРЕНИИ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ? /ПБРИП РД34.03.204     п.3.2.1./

а). Вспомогательный персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

б). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

в). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже II;

г). Любой вариант из выше перечисленного.

- ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? /МИ по ОПП при НС/

а). Очистить ротовую полость и запрокинуть голову;

б). Проверить наличие дыхания;

в). Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень;

г). Вызвать врача.

Билет № 7

- НА КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГРУЖЕН В ГРУНТ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ, К КОТОРОМУ МОЖНО ПРИСОЕДИНЯТЬ ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? /ПОТ РМ-016 п.3.6.8./

а). Не менее чем на 1м;

б). Не менее чем на 0,7м;

в). Не менее чем на 0,5м;

г). Не менее чем на 1,5м.

- КТО И КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОД НА ДРУГОЕ МЕСТО В  РУ НАПРЯЖЕИЕМ ДО  1000В? /ПОТ РМ-016 п.2.9.3./

а). Производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде;

б). Производитель работ (наблюдающий) с отметкой в наряде;

в). Выдающий наряд;

г). Допускающий.

- КАКУЮ ГРУППУ ДОПУСКА ПО ЭБ ДОЛЖЕ ИМЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ  1000 В? /ПОТ РМ-016 п.2.1.7./

а). III гр.;

б). IV гр.;

в). Любая из вышеперечисленных.

- МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК, ОТСУТСТВУЮЩИЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  35 ДНЕЙ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА  ВЛ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА? /ПТЭ С и С РФ п. 1.3.8. /

а). Нет;

б). Да может, так как при устройстве на работу он прошел вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

в). Да может, так как при устройстве на работу он прошел вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж непосредственно перед началом выполнения работ.

- КАКОВО МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫХ  ЗАЗЕМЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1000 В. /ИПиИСЗ, п. 2.17.4/

а).10 мм2.

б).16 мм2.

в).25 мм2.

г).35 мм2.

д).50 мм2.

- ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ ЗАЩИТНЫМ ИЗОЛИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО  1000 В ? /ИПиИСЗ, 1.1.6/

а). Диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения.

б). Диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с изолированными рукоятками.

в). Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ХРАНЕНИЕ  ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЕСЛИ ДА, ТО В КАКИХ ЕМКОСТЯХ? /ППБ для энергетических предприятий п.5.13./

а). Допускается, в специальных металлических закрывающихся ящиках, вместимостью не более 0,5 куб. м с надписью "Для ветоши";

б). Допускается, в специальных металлических закрывающихся ящиках, вместимостью  более 0,5 куб. м с надписью "Для ветоши";

в). Не допускается.

- КАК НАЗЫАЕТСЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРИЕМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ, РУ, УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕИЙ? /ПУЭ-7 п.4.2.6./

а). Распределительный пункт (РП);

б). Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);

г). Трансформаторная подстанция (ТП).

- КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВЕРХОЛАЗНЫХ РАБОТ? /ПБРИП РД34.03.204   п.6.4./

а). Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего;

б). К выполнению самостоятельных верхолазных работ может быть допущен любой работник прошедший проверку знаний норм и правил работы в ЭУ, имеющий III группу по ЭБ.

в). Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего, имеющие соответствующую запись в квалификационном удостоверении на право производства этих работ.

- ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ РАНЫ БЬЕТ ФОНТАНИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ АЛАЯ КРОВЬ? /МИ по ОПП при НС/

а). Наложить на рану давящую повязку;

б). Наложить кровоостанавливающий жгут;

в). Прикрыть рану салфеткой.

- МОГУТ ЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ДОПУСКАЮЩИЙ ВКЛЮЧИТЬ В РАБОТУ ВЫВЕДЕННОЕ В РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ В ОТСУТСТВИЕ БРИГАДЫ ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДО ПРИБЫТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ИМ НАРЯДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАССТАВЛЕНЫ РАБОТНИКИ, ОБЯЗАННЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ И ВСЕХ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ О ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ВКЛЮЧЕНА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ? /ПОТ РМ-016 п.2.12.3./

а). Да могут;

б). Да, только в аварийных ситуациях;

в). Нет, не могут;

г). Да, если на это даст разрешение выдающий наряд.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ДОПУСК К РАБОТЕ ПО НАРЯДУ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЮ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА? /ПОТ РМ-016 п.2.7.7./

а). Да, разрешается;

б). Разрешается только в аварийных ситуациях;

в). Нет, не разрешается.

- КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ И ВКЛЮЧЕНИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.8/

а). Диэлектрическими перчатками.

б). Диэлектрическим ковром.

в). Изолирующей подставкой.

г). Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться.

- РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТНИКАМ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ, ВЫПОЛНЯТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПОР И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  ВЛ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.19. /

а). Да, разрешается только при наличии технической документации и с разрешения технического руководителя организации;

б). Нет, не разрешается ни в коем случае;

в). Да, разрешается в любом случае.

- КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО, ИЗОЛЯЦИЯ КОТОРГО ДЛИТЕЛЬНО ВЫДЕРЖИВАЕТ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ  ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? /ИП и ИСЗ п.1.1.4./

а). Основное изолирующее электрозащитное средство;

б). Дополнительное изолирующее электрозащитное средство.

- КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ? /ИП и ИСЗ п.1.4.3./

а). Один раз в год;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 3 месяца;

г). Испытания не проводят, достаточно осмотра перед применением и 1 раз в 3

месяца.

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ОГНЕОПАСНЫЕ РАБОТЫ В ЗРУ? /ППБ для энергетических предприятий п. 14.5./

а). Допускается;

б). Допускается только на оборудовании, которое невозможно вынести, после выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

в). Не допускается.

- ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: СОВОКУПНОСТЬ МАШИН, АППАРАТОВ, ЛИНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  (ВМЕСТЕ С СООРУЖЕНИЯМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАЧИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕЕ В ДРУГИЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ? /ПУЭ-7 п.1.1.3./

а). Электроустановка;

б). Действующая электроустановка;

в). Открытая электроустановка;

г). Закрытая электроустановка.

- КАК ЧАСТО И КАКИМ ВЕСОМ ИСПЫТЫВАЮТСЯ КОГТИ И ЛАЗЫ? /ПБРИП РД34.03.204   п.6.7./

а). Один раз в 6 месяцев, весом 150 кг;

б). Один раз в 12 месяцев, весом 135 кг;

в). Один раз в 6 месяцев, весом 135 кг;

г). Один раз в 12 месяцев, весом 150 кг.

- МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ПИТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА? /МИ по ОПП при НС/

а). Можно, в ограниченном количестве;

б). Можно, но только воду и если она теплая;

в). Нельзя.

Билет № 8

- КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАБОТНИКИ ИЗ ЧИСЛА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.2/

а). Не ниже II группы.

б). Не ниже III группы.

в). Не ниже IV группы.

г). V группу.

- ДОЛЖЕН ЛИ НАЗНАЧАТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.5/

а). Да, обязательно должен.

б). Да, как правило, должен.

в). Нет, не должен.

- КАКОЙ ПЛАКАТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА  ПОДГОТОВЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ И ОГРАЖДЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА? /ПОТ РМ 016 п. 3.7.7/

а). Работать здесь".

б). "Стой. Напряжение".

в). "Не влезай. Убьет!".

г). "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение".

- КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВЕРКА ЗАГНИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.16. /

а). Не реже одного раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей;

б). Не реже одного  раза в год;

в). Не реже одного раза в 6 лет, а также перед подъемом на опору;

г). Только перед подъемом на опору.

- КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РУКОЯТКИ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В? /ИП и ИСЗ п.2.2.11./

а).300 мм;

б). 400 мм;

в). 600 мм;

г). Не нормируется, определяется удобством использования.

- КАК ЧАСТО ИСПЫТЫВАЮТСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ? /ИП и ИСЗ приложение 7/

а). Один раз в 12 месяцев;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). Испытаниям не подвергаются.

- НЕОБХОДИМО ЛИ ПРИ ПОЖАРЕ  НА ТРАНСФОРМАТОРЕ ИЛИ МАСЛЯНОМ РЕАКТОРЕ СЛИВАТЬ МАСЛО ИЗ КОРПУСА?   /ППБ для энергетических предприятий п. 14.5./

а). Необходимо;

б). Запрещается, так как это может привести к распространению огня на его обмотку и затруднить тушение пожара;

в). Необходимо, при наличии огнетушителя.

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНЫ АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЛИ ТОЛЬКО АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ) ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ИЛИ ИХ ГРУПП  (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ)? /ПУЭ-7 п.7.1.5./

а). Вводной распределительный пункт (ВРП);

б). Распределительный пункт (РП);

в). Главный распределительный щит (ГРЩ).

- КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОДКЛЮЧАТЬ (ОТКЛЮЧАТЬ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТРАНСФОРМАТОРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ, ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И Т.П.) К СЕТИ, ЕГО ПРОВЕРКУ, А ТАК ЖЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ? /ПБРИП РД34.03.204   п. 3.2.15./

а). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

б). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже II;

в). Специально подготовленный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

г). Любой вариант из выше перечисленного.

- КОГДА ПОСТРАДАВШИХ ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ? /МИ по ОПП при НС/

а). При проникающих ранениях брюшной полости ;

б). В случаях ожогов спины и ягодиц;

в). При проникающих ранениях грудной клетки.

- КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.1/

а). Надзор во время работы.

б). Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

в). Допуск к работе.

г). Первичный инструктаж.

- КАКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОФОРМЛЕНО ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ? /ПОТ РМ 016 Термины и определения/

а). Наряд-допуск.

б). Распоряжение.

в). И наряд-допуск, и распоряжение.

- КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.4/

а). Работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

б). Работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV.

в). Работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже V.

- КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВЛ В ПРОЛЕТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ С ДРУГИМИ ВЛ И ЛИНИЯМИ СВЯЗИ НА КАЖДОМ ПРОВОДЕ ИЛИ ТРОСЕ ПЕРЕСЕКАЮЩЕЙ  ВЛ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.11. /

а). Не более 1;

б). Не более 2;

в). Не более 4;

г). Количество соединений проводов и тросов не регламентируется.

- ПОД КАКИМ УГЛОМ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИСТАВНУЮ ЛЕСТНИЦУ? /ИП и ИСЗ п.2.21.8./

а). Не  более 65 градусов;

б). Не  более 75 градусов;

в). Не  более 85 градусов.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КЛЕЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.2.3.8./

а). Один раз в 12 месяцев;

б). Один раз в 6 месяцев;

в). Один раз в 24 месяца;

г). Испытаниям не подвергаются.

- ВОЗМОЖНО ЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ГРЯЗИ И ОТЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ (РАСТВОРИТЕЛЕЙ, БЕНЗИНА), ЕСЛИ ДА, ТО В КАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ?     /ППБ для энергетических предприятий п. 14.3./

а). Запрещено;

б). В исключительных случаях, в количествах, не превышающих при разовом пользовании 1 л;

в). В исключительных случаях, в количествах, не превышающих при разовом пользовании 0,5 л.

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ СЕТЬ ОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДСТАНЦИИ ИЛИ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДО  ВУ, ВРУ, ГРЩ? /ПУЭ-7 п.7.1.10./

а). Питающая сеть;

б). Распределительная сеть;

в). Групповая сеть.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К НЕМУ (ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ, ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩИЙ УСТРОЙСТВ, КАБЕЛЕЙ-УДЛИНИТЕЛЕЙ)? /ПБРИП РД34.03.204   п. 3.2.29./

а). Не реже 1 раза в 6 мес.

б). Не реже 1 раза в 12 мес.

в). Не реже 1 раза в 24 мес.

г). Не нормируется.

- ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО КОЛОТАЯ РАНА ГЛАЗА? /МИ по ОПП при НС/

а). Промыть глаз теплой водой;

б). Промыть глаз холодной водой;

в). Накрыть глаз чистой салфеткой или носовым платком;

Билет № 9

- МОГУТ ЛИ ЧЛЕНЫМ БРИГАДЫ, ВОЗВРАТИВШИЕСЯ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО УХОДА С РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИСТУПИТЬ КРАБОТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ (НАБЛЮДАЮЩЕГО)? /ПОТ РМ-016 п.2.8.3./

а). Да, могут;

б). Нет, не могут;

в). Да, только в аварийных ситуациях.

- СКОЛЬКО РАЗ И НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН НАРЯД-ДОПУСК? /ПОТ РМ-016 п.2.2.3./

а). 2 раза не более чем на 15 календарных дней;

б). 1 раз не более чем на 15 календарных дней;

в). Не ограниченное количество раз, но не более чем на 15 дней.

- К КАКОМУ ПЕРСОНАЛУ ОТНОСТИСЯ ДАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ, СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ И ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УТВЕРЖДЕННОМ ОБЪЕМЕ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? /ПОТ РМ-016 Термины и определения/

а). Ремонтный;

б). Оперативный;

в). Оперативно-ремонтный;

г). Электротехнологический.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР И ПРИСТАВОК? /ПТЭ С и С РФ п. 5.7.16. /

а). Не реже 1 раза в год;

б). Не реже 1 раза в 3 года;

в). Не реже 1 раза в 6 лет;

- ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОПОЛЮСНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК? /ИП и ИСЗ п.2.4.35./

а). Необходимо;

б). Не допустимо;

- СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА  ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЕ? /ИП и ИСЗ п.2.21.8./

а). Не более 1 человека;

б). Не более 2 человек;

в). В зависимости от ситуации.

- ВОЗМОЖНО ЛИ НАЛИЧИЕ РЕШЕТОК НА ОКНАХ?   /ППБ для энергетических предприятий п. 5.17./

а). Возможно;

б). Возможно, если они  легко снимаются изнутри помещения без применения                      инструментов;

в). Запрещено.

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ РУ 6 - 500 кВ С АППАРАТУРОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАБОТОЙ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ  ПС? /ПУЭ-7 п.4.2.12./

а). Открытое распределительное устройство (ОРУ);

б). Закрытое распределительное устройство (ЗРУ);

в). Распределительный пункт (РП);

г). Может быть ОРУ, ЗРУ или РП, в зависимости от места и способа установки.

- КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К УПРАВЛЕНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, СТРОПОВКЕ ГРУЗОВ И ТАКЕЛАЖНЫМ РАБОТАМ? /ПБРИП РД34.03.204   п. 4.1.3../

а). Лица не моложе 18 лет, специально обученные и аттестованные в установленном порядке и имеющие об этом отметку в удостоверении о проверке знаний.

б). Лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по ЭБ.

в). Лица не моложе 18 лет, имеющие права на управление транспортным средством.

- ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ? /МИ по ОПП при НС/

а). Положить его на спину;

б). Убедиться в наличии пульса на сонной артерии;

в). Нанести удар по мечевидному отростку.

- КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.1/

а). Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

б). Допуск к работе и надзор во время работы.

в). Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

г). Все перечисленные выше мероприятия.

- КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ? /ПОТ РМ 016 п. 1.3.4/

а). Работник из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, имеющий группу не ниже III.

б). Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V.

в). Любой из перечисленных выше работников.

- КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ОКОЛО НЕОГРАЖДЕННЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ? /ПОТ РМ 016 п. 1.4.6 /

а). Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.

б). Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника.

в). Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника.

г). Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.

- КАК ЧАСТО ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОСМОТР ОБОРУДОВАНИЯ РУ, БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ, НА ОБЪЕКТАХ БЕЗ ПОСТОЯННОГО ДЕЖУРСТВА ПЕРСОНАЛА? /ПТЭ С и С РФ п. 5.4.15. /

а). Не реже 1 раза в 12 месяцев;

б). Не реже 1 раза в 6 месяцев;

в). Не реже 1 раза в месяц.

- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.2.17.16./

а). При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 15% проводников, их расплавлении;

б). При обрыве более 10% проводников, их расплавлении;

в). При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении.

- КАКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ РАЗМЕЩАЮТ НА ОПОРАХ ВЛ ВЫШЕ 1000В НА ВЫСОТЕ 2,5-3М ОТ ЗЕМЛИ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ? /ИП и ИСЗ п.5.Приложения 9./

а) Предупреждающий знак треугольной формы, фон и кант которого имеют желтую окраску, а кайма и стрела – черную.

б). Предупреждающий знак треугольной формы, фон и кант которого имеют белую окраску, а кайма и стрела – черную.

- КАК ЧАСТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕКАТЫВАТЬ ПОЖАРНЫЕ РУКАВА (ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА СКЛАДКИ ? /ППБ для энергетических предприятий п. 23.19./

а). Один раз в 6 месяцев;

б). Один раз в год;

в). Один раз в 1,5 года;

г). Один раз в 2 года.

- НА КАКИЕ КАТЕГОРИИ, В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РАЗДЕЛЯЮСЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ? /ПУЭ-7 п. 1.2.18./

а). Особая, первая и вторая категории;

б). Первая, вторая и третья категории;

в). Первая, вторая, третья и четвертая категории.

- КТО ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТЕ НА ЗАТОЧНОМ И ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКАХ? ? /ПБРИП РД34.03.204   п. 3.1.2/

а). Лица, имеющие об этом запись в квалификационном удостоверении;

б). Лица, имеющие не ниже II группы по электробезопасности;

в). Электротехнический персонал;

г). Электротехнологический персонал.

- КАКУЮ ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗАТЬ ПОЛСТРАДАВШЕМУ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ? /МИ по ОПП при НС/

а). Растереть обмороженную кожу;

в). Поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками;

г). Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и теплой одеждой;

д). Смазать кожу маслами или вазелином.

Билет № 10

- КАКИМИ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ СНЯТИИ И УСТАНОВКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В  ЭУ ВЫШЕ 1000В? /ПОТ РМ-016 п.1.3.10./

а). Изолирующими клещами (штангой);

б). Диэлектрическими перчатками;

в). Средствами защиты лица и глаз;

г). Всеми вышеперечисленными.

- КАКОВО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЛЮДЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ИМИ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДО ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА ВЛ? /ПОТ РМ-016 п.1.3.3./

а). 1метр;

б). 2 метра;

в). 1,5 метра;

г). 0,6 метра.

- КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ЛИЦ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.2/

а). Производитель работ.

б). Работник, ответственный за электрохозяйство подразделения.

в). Наблюдающий.

г). Члены бригады.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ РУ В ТРАНСФОРМАТОРНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ  БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ? /ПТЭ С и С РФ п. 5.4.15. /

а). Не реже 1 раза в 18 месяцев;

б). Не реже 1 раза в 12  месяцев;

в). Не реже 1 раза в 6 месяцев;

- С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ОСМОТРЫ ЗАЩИТНЫХ КАСОК НА ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ /ИП и ИСЗ п.4.1.7./

а). Не реже 1 раза в 12 месяцев;

б). Не реже 1 раза в 6  месяцев;

в). Не реже 1 раза в 3 месяц;

г). Перед каждым применением.

- КАКАЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  ДЛИНА ОДНОКОЛЕННОЙ ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ?  /ИП и ИСЗ п.2.21.3/

а). 5 метров.

б). 3 метра.

в). 7 метров.

г). 4 метра.

- КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ? /ППБ для энергетических предприятий п. 5.4./

а). Исправное состояние рабочего и аварийного освещения.

б). Наличие указателей для выхода персонала.

в). Все вышеперечисленное.

- КАКОВЫ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОДНОИМЕННЫХ ШИН В КАЖДОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТРЕХФАЗНОМ ТОКЕ? /ПУЭ-7 п. 1.1.30./

а).  Шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами;

б). Шины фазы А - зеленым, фазы В — желтым, фазы С - красным цветами;

в). Шины фазы А - красным, фазы В — зеленым, фазы С - желтым цветами;

г). Шины фазы А - красным, фазы В — желтым, фазы С - зеленым цветами;

- КАКИЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ НА ЛЕСТНИЦАХ? /ПБРИП РД34.03.204   п. 5.1.3./

а). Инвентарный номер;

б). Дата следующего испытания;

в). Принадлежность цеху (участку);

г). Все вышеперечисленное.

- ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО? /МИ по ОПП при НС/

а). При возможности дать 50 мл алкоголя;

б). При возможности дать стакан горячего чая;

в). При возможности дать стакан теплой воды.

- НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ? /ПОТ РМ 016 п. 2.3.1/

а). На срок не более 15 дней.

б). На срок, необходимый для выполнения работ.

в). Срок действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

- КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАРЯДУ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? /ПОТ РМ 016 п. 2.1.7/

а). Не ниже III группы.

б). Не ниже IV группы.

в). V группу

- ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО НЕОГРАЖДЕННЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ЭТИ ЧАСТИ НАХОДИЛИСЬ СЗАДИ РАБОТНИКА ИЛИ С ДВУХ БОКОВЫХ СТОРОН? /ПОТ РМ 016 п. 1.4.6/

а). Не допускается.

б). Допускается.

- КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ (ЧЕРТЕЖЕЙ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ? /ПТЭ С и С РФ п. 1.7.6./

а). Не реже 1 раза в 5 лет

б). Не реже 1 раза в 3 года.

в). Не реже 1 раза в 2 года.

г). Не реже 1 раза в  год.

- КАКИМ ИСПЫТАНИЯМ ПОДВЕРГАЮТСЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ? /ИП и ИСЗ п.1.5.2./

а). Первичным и очередным;

б). Первичным и повторным;

в) Очередным и внеочередным.

- ПОД КАКИМ УГЛОМ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИСТАВНУЮ ЛЕСТНИЦУ? /ИП и ИСЗ п.2.21.8./

а). Не  более 65 градусов;

б). Не  более 75 градусов;

в). Не  более 85 градусов.

- КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ОСМАТРИВАТЬСЯ ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ? /ППБ для энергетических предприятий п. 23.8./

а). Не менее 1 раза в 2 года;

б). Не менее 1 раза в год;

в). Не менее 2 раз в год.

- КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЧЕТЧИКОВ? /ПУЭ-7 п. 1.5.29./

а). В пределах 0,4м;

б). В пределах 0,8-1,7 м;

в). В пределах 1,7-2,0 м.

- РАБОТНИКИ С КАКОЙ ГРУППОЙ ПО  ЭБ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ БЕЗ ЗАПИСИ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ УДОСТОВЕРЕНИИ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ? /ПБРИП РД34.03.204     п.3.2.1./

а). Вспомогательный персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

б). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже III;

в). Электротехнический персонал, с группой по ЭБ не ниже II;

г). Любой вариант из выше перечисленного.

- КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ?

а). При проникающих ранениях грудной клетки;

б). При ранениях шеи;

в). При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга;

г). При проникающих ранениях брюшной полости.